## Slide 1: Симулиране на удар от град по фотоволтаик
Семинар на катедра „Техническа механика“ 2015
д-р инж. Иво Драганов

## Slide 2: Същност на фотоволтаиците
Симулиране на удар от град по фотоволтаик
Фотоволтаиците или още слънчевите батерии са полупроводникови преобразуватели на слънчевата енергия в електрическа.
Според структурата на слънчевата клетка фотоволтаиците се делят на еднокристални, многокристални (поликристални) и аморфни.
[Markvart 2003] Markvart T., L. Castaňer. Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications. Elsevier, 2003.
[Roberts 2009] Roberts S., N. Guariento. Building integrated photovoltaics/ a handbook. Birkhäuser Verlag AG, Basel, 2009.

## Slide 3: Устройство на фотоволтаичната клетка
- двойка силициеви плочки с обща дебелина от порядъка на 140 до 240 μm;
- покрития: от едната страна със сребърен, а от другата страна с алуминиев слой с дебелина от порядъка на нанометри;
- електрически връзки.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 4: Устройство на фотоволтаичния панел
- фотоволтаични клетки;
- горен стъклен слой с дебелина 3-5 mm;
- херметизиращ слой, който най-често е от етилен-винил-ацетат (ЕВА), но като такъв може да се използва ПВБ (поливинил бутирал) или силиконова гума. Този слой, с дебелина около 0,5 mm, обвива слънчевата клетка;
- долният слой може да е стъкло или поливинил флорид (ПВФ), който разсейва много добре получаващата се топлина в клетката [Roberts 2009], [Eitner 2011].
[Eitner 2011] Eitner U. Thermomechanics of photovoltaic modules. Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenbärg, 2011.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 5: Продължителност на живота на фотоволтаиците
От самото създаване на фотоволтаиците в лабораториите Бел (Bell Laboratories) през 50-те години на 20 век стои въпросът за това, каква е продължителността на живота им и как тя да бъде определяна [Osterwald 2009]. Правителствени, индустриални и независими лаборатории са създали и усъвършенствали различни стандарти за ускорени изпитания, чрез които да се определи продължителността на експлоатация на фотоволтаиците.
[Osterwald 2009] Osterwald C., T. McMahom. History of Accelerated and Qualification Testing of Terrestrial Photovoltaic Modules: A Literature Review. Prog. Photovolt: Res. Appl. pp. 11-33, 2009.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 6: Повреди по фотоволтаиците
Повредите на фотоворлтациците могат да се разделят на следните основни групи [Osterwald 2009]:
- нарушаване на pn прехода;
- електрическа повреда;
  - механична повреда.
Механичните повреди се дължат на следните причини:
- климатични;
- в следствие на дефекти при производство и монтаж;
- форсмажорни.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 7: Причини за повреди по фотоволтаиците
Според причините за възникване на климатичните повреди, те се делят на:
- дължащи се на натоварване от вятър и сняг;
- породени от температурни изменения;
- градушка;
- ултравиолетови лъчи, причиняващи повреди в ЕВА [Al-Habahbeh 2013].
Климатичните механични повреди засягат следните компоненти на фотоволтаичните модули:
- окабеляване;
- метални стойки и рамки;
- стъклен слой;
- ЕВА – деламинация;
- фотоволтаична клетка.
[Al-Habahbeh 2013] Al-Habahbeh O., B. Al-Hrout, E. Al-Hiary, S. Al-Fraihat. Reliability Investigation of Photovoltaic Cell Using Finite Element Modeling. Proceedings of 9tn International Symposium on Mechatronics and its Applications 13, pp 1-5, 2013.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 8: Въздействие на градушка над фотоволтаици
[George 1980] George O., L. French, R. French. Hail resistance of solar collectors with tempered glass covers. Solar Energy Vol. 25, pp. 555-56, 1980.
В [George 1980] се разглеждат данни за случаи на въздействие на градушка върху инсталирани фотоволтаици и пораженията върху тях.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 9: Стандарти за изпитване на фотоволтаици на градушка
ASTM – American Society for Testing and Materials; FM – Factory Mutual; IEC – International Engineering Consortium
UL – Underwriters Laboratories
ASTM E1038-10, Determining Resistance of Photovoltaic Modules to Hail by Impact With Propelled Ice Balls;
FM 44766, Approval Standard for Flexible Photovoltaic Modules;
FM 44787, Approval Standard for Rigid Photovoltaic Modules;
IEC 61215, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval;
IEC 61646, Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval
UL 1703 Standard, Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 10: Стандартизирани параметри
Най-често изпитанията се провеждат с ледени топки с диаметър 25 mm и маса 7,53 g.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 11: Стандарти за изпитване на материалите от фотоволтаичните панели
Стандарти за изпитване на стъкла
EN 572-1, Glass in building. Basic soda lime silicate glass products. Definitions and general physical and mechanical properties;
EN 12600 Glass in building - Pendulum tests - Impact test method and classification for flat glass.
Стандарти за изпитване на ЕВА
EN ISO 4613-2:1995, Plastics. Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion materials. Preparation of test specimens and determination of properties.
ISO - International Organization for Standardization
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 12: Натурни изпитания на фотоволтаиците на удар с ледена и стоманена топка
[Koontz 2012] Koontz J. Ice Sphere Impact Testing of Photovoltaic Solar Panels. 27tn RCI International Convention and Trade Snow, March 15-20, 2012.
В работата на [Koontz 2012] се изследва производителността на електроенергия на твърди и гъвкави фотоволтаици след въздействието на градушка. Големината на ледените късове е 1, 1,5 и 2 инча. Всички тествани панели издържат при големина на ледените късове 1 инч, част издържат при големина 1,5 инча и никой не издържа при големина 2 инча.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 13: Аналитични модели на удар от градушка
[Troshin 1988] Troshin N., V. Yaster. Calculation of resistance of flat glass to the action of hail. Glass and Ceramics Volume 45, Issue 10, pp 372-374, 1988.
В [Troshin 1988] се разглежда аналитичен модел на удар от градушка върху стъкло. Критерий за разрушаване на стъклото е максималната деформация в стъклото, а натоварването е статично приложена сила еквивалентна на кинетичната енергия. Материалният модел е линеен.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 14: Удар
Видове удар:
  според скоростта – нискоскоростен, високоскоростен и хиперскоростен;
  според коравината на удрящото тяло – мек удар, твърд удар;
  според кинетичната енергия – нискоенергиен удар, високоенергиен удар;
  според степента на повреждане на удряното тяло – без повреди, с остатъчна деформация, с увреждане (пукнатини или деградация), с деламинация, с пробив.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 15: Симулиране на удар от градушка
Модели на ледената топка
идеално твърдо тяло [Athreya 2012];
деформируемо тяло с линеен материален модел [Sharafi 2013];
деформируемо тяло с нелинеен материален модел [Kim 2000];
разпадащо се тяло [Pemas-Sánchez 2012], [Anghileri 2007].
[Athreya 2012] Athreya S., R. Sharma, K. Kauffmann, L. López, J. Feng. Simulation Guided Design of Flexible Photovoltaic Laminates. Photovoltaic Specialists Conference, pp. 1952-1957, 2012.
[Sharafi 2013] Sharafi P., L. The, M. Hadi. Theory Based Sensitivity Abalysis and Damage Detection of Steel Roof Sheeting for Hailstone Impact. 31st IMAC, A Conference on Structural Dynamics, pp 243-253, 2013.
[Kim 2000] Kim H., K. Kedwerd. Modeling Hail Ice Impacts and Predicting Impact Damage Initiation in Composite Structures. AIAA Journal, Vol. 38, No. 7, pp. 1278-1288, 2000.
[Pemas-Sánchez 2012] Pemas-Sánchez, D. Pedroche, D. Varas, J. López-Puente, R. Zaera. Numerical modeling of ice behavior under high velocity impacts. International Journal of Solids and Structures, Volume 49, Issue 14, pp. 1919–1927, 2012.
[Anghileri 2007] Anghileri M., L. Castelleti, A. Milanese, A. Semboloni. Modeling Hailstone Impact onto Composite Material Panel Under a Multi-axial State of Stress. 6tn European LS-DYNA Users' Conference, 2007.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 16: Симулиране на удар от градушка
Модел на структурата на удряното тяло
монолитно тяло [Sharafi 2013];
слоесто тяло без използване на кохезивни елементи [Athreya 2012];
слоесто тяло с използване на кохезивни елементи [Anghileri 2007].
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 17: Симулиране на удар от градушка
Материални модели на удряното тяло
деформируемо тяло с линеен материален модел [Sharafi 2013];
деформируемо тяло с увреждане (деградация) [Anghileri 2007];
деформируемо тяло с деградация и премахване на елементи [Johnson 2006].
[Johnson 2006] Johnson A., M. Holzapfel. Numerical prediction of damage in composite structures. J Mater Sci 41:6622-6630, 2006.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 18: Материален модел на стъкло с деградация
[Иванов 2014] Иванов И., И. Драганов. Изследване и моделиране на нискоскоростен удар в ламинатно стъкло. Механика на машините 110, Варна, стр. 89-94, 2014.
Иницииране на увреждането
Граница на деградацията
Избягване на локализация на деформацията
Анизотропия
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 19: Симулиране на удар от градушка
Резултати
напрежения, деформации и премествания в удряното тяло;
контактна сила;
деламинация в удряното тяло.
Използвани програми
LS DYNA;
DYNA3D;
ABAQUS;
ANSYS.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 20: Безмрежови методи
[Liu 2003] Liu G. Mesh free methods: moving beyond the finite element method. CRC Press LLC, 2003.
Хидродинамика на гладките частици (Smoothed Particle Hydrodynamics)
Безмрежов метод на Галеркин (Element Free Galerkin Method)
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 21: Хидродинамика на гладките частици
Приложение
Симулиране на поток от флуиди, високоскоростен удар.
Основна идея
Състои в разделяне на разглеждания обем на частици (възли в МКЕ) с дефинирани области на влияние между тях.
Параметри на състоянието на частиците:
положение, скорост, маса, сила, плътност.
Глобални параметри на състоянието:
стъпка във времето, сила на гравитацията, константа на налягането, вискозитет (константа на демпфиране).
[Gingold 1977] Gingold R. and J. Monaghan. Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars. Mon. Not. R. Astron. Soc., Vol 181, pp. 375–89, 1977.
[Lucy 1977] Lucy L. A numerical approach to the testing of the fission hypothesis. Astron. J., Vol 82, pp. 1013–1024, 1977.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 22: Хидродинамика на гладките частици
Гладко ядро (еквивалентно на функция на формата в МКЕ)
Плътност
r
h
h
Положението на частиците, скоростта и масата са свързани чрез плътността с два вида сили:
W
– сила на налягането;
– вискозна (демпферна) сила.
– налягане; – обем; – вискозитет.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 23: Хидродинамика на гладките частици
Интегриране
Задачата се решава чрез явно интегриране във времето, като се обединяват силата на налягането и вискозната сила за отделните частици в една и след това се определя ускорението:
Определят се скоростта и положението за всяка частица при нарастване на времето с определена стъпка:
,
.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 24: Материални характеристики
Ледена топка
Стъкло
ЕВА
Силициева клетка
Електрически връзки между силициевите клетки
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 25: Виждания за по-нататъшна работа
Модел на ледената топка;
Модел на стъклото на фотоволтаика:
увреждане (деградация);
кохезия между стъклото и ЕВА;
модел на силициевите клетки и електрическите връзки между тях.
Резултати
пукнатини в стъклото;
деламинация;
повреждане (напрежения) в силициевата клетка.
Симулиране на удар от град по фотоволтаик

## Slide 26: Благодаря за вниманието!
Семинар на катедра „Техническа механика“ 2015